ARRÊT!

ÉVITER LE TRAVAIL À CHAUD EN AYANT RECOURS À UNE SOLUTION ALTERNATIVE SI POSSIBLE

Le permis doit être délivré avant d’entreprendre tout travail temporaire mettant en jeu des flammes nues ou générant de la chaleur et étincelles. Ce travail comprend entre autre le brasage, le découpage, le meulage, le brasage tendre, la pose de toiture au chalumeau et le soudage.

| INSTRUCTIONS |  | PRÉCAUTIONS À PRENDRE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le responsable de l’émission du permis | ☐ | Les gicleurs automatiques, les lances et les extincteurs portatifs sont en service et en état de marche. |
|  | - Vérifier les précautions énumérés à droite (ou n’entreprenez pas le travail) |  |  |
|  |  | ☐ | Le matériel de travail à chaud est en bon état de marche |
|  | - Remplissez et conserver une copie de la 1er partie (utiliser la partie 1A pour renforcer l’avertissement de travail à chaud) | Précaution dans un rayon de 11 mètres (35 pieds) |  |
|  |  | ☐ | Les liquides inflammables, la poussière, les fibres et les dépôts huileux sont enlevés |
|  | - Prendre photocopie pour vos dossiers et remettre la copie original au demandeur | ☐ | L ‘atmosphère explosive dans la zone est éliminé |
|  |  | ☐ | Les planchers sont bien balayés |
| Travail à chaud exécuté par : |  | ☐ | Les plancher combustible sont mouillé, couvert de sable humide ou des plaques résistantes au feu |
| ☐ | Employé | ☐ | Toute autre matière combustible est enlevée dans la mesure du possible. Sinon des bâches résistantes au feu ou des écrans de protection métallique sont installés |
| ☐ | Entrepreneur : _______________________________________ |  |  |
|  |  | ☐ | Toute ouverture dans le plancher ou les murs est bouchée |
|  | Date : ______________________ Heure :____________________ | ☐ | Des bâches résistantes au feu sont suspendu sous l’aire de travail |
|  | Situation – Bâtiment, étage __________________________________________________________ | ☐ | Les conduits et les transporteurs qui peuvent véhiculer les étincelles jusqu’à des articles combustible éloignées, sont protégés ou arrêtés |
|  | Nature du travail : __________________________________________________________ | Travail sur les murs, les plafonds ou les toits |  |
|  |  | ☐ | La construction est incombustible et ne présente ni revêtement, ni isolants combustible |
|  | Nom de l’exécutant des travaux (lettre moulée + signature) ____________________________ X _________________________ | ☐ | Les matières combustibles de l’autre côté des murs, sur les plafonds et sur les toits sont éloignées |
|  |  | Travail sur un équipement fermé |  |
|  | J’atteste que les lieux de travail a été examiné, que les précautions cochées sur la liste de contrôle sont prises pour prévenir les incendies et qu’une autorisation est accordées pour ce travail. | ☐ | L’équipement fermé est débarrassé de toute matière combustible |
|  |  | ☐ | Les conteneurs ont purgés des liquides ou vapeur inflammable |
|  | Nom de l’émetteur du permis (lettre moulée + signature) _______________________________ X _______________________ | ☐ | Les appareils, la tuyauterie et l’équipement sous pression sont mis hors service, isolés et aérés |
|  |  | Surveillance incendie – Contrôle de la zone de travail à chaud |  |
|  | Date d’expiration du permis Date : ____________________Heure :______________________ | ☐ | Une surveillance incendie sera exercée pendant le travail et 60 minutes par la suite y compris les pause café et repas |
|  |  | ☐ | Le surveillant dispose d’extincteurs portatifs appropriés et si c’est possible d’un petit boyau incendie établi |
| ☐ | Avertissement est donné au verso | ☐ | Le surveillant incendie peut être nécessaire dans l’aire supérieure et l’aire inférieure voisines |
|  | Remplissez comme il convient | ☐ | Après les 60 minutes de surveillance continue suivant les travaux, la zone de travail sera contrôlés périodiquement durant encore 3 heures |
|  | No en cas d’urgence : ____________________________ | ☐ | Autre précautions prises |
|  |  | ☐ | _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

ATTENTION !

TRAVAIL À CHAUD EN COURS

GARE AU FEU !

EN CAS D’URGENCE

APPELLEZ :

AU :

ATTENTION !